ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

СНиП 2.04.14-88

СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой России.— М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1998. - 28 с.

РАЗРАБОТАНЫ ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР В.В. Попова — руководитель темы, Л.В. Ставрицкая; кандидаты техн. наук В.Г. Петров-Денисов, И.Л. Майзель, В.И. Калинин; А.И. Лисенкова, О.В. Дибровенко, В.Н. Гордеева), ЦНИИПроект Госстроя СССР (И.М. Губакина), ВНИИПО МВД СССР (кандидаты техн. наук М.Н. Колганова, Р.З. Фахрисламов).

ВНЕСЕНЫ Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (Г.М. Хорин, В.А. Глухарев).

С введением в действие СНиП 2.04.14-88 утрачивают силу paзд. 8 и прил. 12-19 СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", разд. 13 и прил. 6-8 
СНиП II-35-76 "Котельные установки", СН 542-81 "Инструкция по проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных предприятий", раздел 7 СН 527-80 "Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов на Рy до 10 МПа", разд. 6 СН 550-82 "Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб", п. 1.5 СНиП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

В СНиП 2.04.14-88 внесено изменение № 1, принятое постановлением Госстроя России от 31 декабря 1997 года № 18-80.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил государственных стандартов, публикуемые в журнале "Бюллетень строительной техники", "Сборнике изменений к строительным нормам и правилам" Госстроя СССР и информационном указателе "Государственные стандарты СССР" Госстандарта СССР.

| Государственный | Строительные нормы и правила | СНиП 2.04.14-88 |
| --- | --- | --- |
| строительный комитет СССР (Госстрой СССР) | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | Взамен разд. 8 и прил. 12-19 СНиП II-35-76, СН 542-81, разд. 7 СН 527-80, paзд. 6 CH 550-82, п.1.5 СНиП 2.04.05-86 |

Настоящие строительные нормы и правила следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов и воздуховодов в зданиях, сооружениях и наружных установках с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600(С.

Настоящие нормы не распространяются на проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих и транспортирующих взрывчатые вещества, изотермических хранилищ сжиженных газов, зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ, атомных электростанций и установок.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, как правило, следует применять полносборные или комплектные конструкции заводского изготовления, а также трубы с тепловой изоляцией полной заводской готовности.

1.2. Для трубопроводов тепловых сетей, включая арматуру, фланцевые соединения и компенсаторы, тепловую изоляцию необходимо предусматривать независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки.

Для обратных трубопроводов тепловых сетей при Dу ( 200 мм, прокладываемых в помещениях, тепловой поток от которых используется для отопления помещений, а также конденсатопроводов при сбросе конденсата в канализацию, тепловую изоляцию допускается не предусматривать. При технико-экономическом обосновании допускается прокладывать конденсатные сети без тепловой изоляции.

1.3. Арматуру, фланцевые соединения, люки, компенсаторы следует изолировать, если изолируется оборудование или трубопровод, на котором они установлены.

1.4. При проектировании необходимо также соблюдать требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других нормативных документах, утвержденных или согласованных с Госстроем СССР.

2. ТРЕБОВАНИЯ

К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,

ИЗДЕЛИЯМ И МАТЕРИАЛАМ

2.1. Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из следующих элементов:

теплоизоляционного слоя;

армирующих и крепежных деталей;

пароизоляционного слоя;

покровного слоя.

Защитное покрытие изолируемой поверхности от коррозии не входит в состав теплоизоляционной конструкции.

2.2. В теплоизоляционной конструкции пароизоляционный слой следует предусматривать при температуре изолируемой поверхности ниже 12(С. Необходимость устройства пароизоляционного слоя при температуре от 12 до 20(С определяется расчетом.

2.3. Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с положительными температурами содержащихся в них веществ для всех способов прокладок, кроме бесканальной, следует применять материалы и изделия со средней плотностью не более 400 кг/м3 и теплопроводностью не более 0,07 Вт/ (м(°С) (при температуре 25°С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах и технических условиях на материалы и изделия). Допускается применение шнуров асбестовых для изоляции трубопроводов условным проходом до 50 мм включ.

Для изоляции поверхностей с температурой выше 400(С в качестве первого слоя допускается применение изделий с теплопроводностью более 0,07 Вт/(м((С).

2.4. Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами следует применять теплоизоляционные материалы и изделия со средней плотностью не более 200 кг/м3 и расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,07 Вт/ (м(°С).

Примечание. При выборе теплоизоляционной конструкции поверхности с температурой от 19 до 0(С следует относить к поверхностям с отрицательными температурами.

Внесены

Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 9 августа 1988 г.

№ 155

Срок

введения

в действие

1 января 1990 г.

2.5. Число слоев пароизоляционного материала в теплоизоляционных конструкциях для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами содержащихся в них веществ приведено в табл. 1.

2.6. Для теплоизоляционного слоя трубопроводов с положительной температурой при бесканальной прокладке следует применять материалы со средней плотностью не более 600 кг/м3 и теплопроводностью не более 0,13 Вт/(м((С) при температуре материала 20(С и влажности, указанной в соответствующих государственных стандартах или технических условиях.

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке должна обладать прочностью на сжатие не менее 0,4 МПа.

Тепловую изоляцию трубопроводов, предназначенных для бесканальной прокладки, следует выполнять в заводских условиях.

2.7. Расчетные характеристики теплоизоляционных материалов и изделий следует принимать по справочным приложениям 1 и 2.

2.8. Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из материалов, обеспечивающих:

тепловой поток через изолированные поверхности оборудования и трубопроводов согласно заданному технологическому режиму или нормированной плотности теплового потока;

исключение выделения в процессе эксплуатации вредных, пожароопасных и взрывоопасных, неприятно пахнущих веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации;

исключение выделения в процессе эксплуатации болезнетворных бактерий, вирусов и грибков.

2.9. Съемные теплоизоляционные конструкции должны применяться для изоляции люков, фланцевых соединений, арматуры, сальниковых и сильфонных компенсаторов трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых поверхностей.

2.10. Применение засыпной изоляции трубопроводов при подземной прокладке в каналах и бесканально не допускается.

2.11. Для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества, являющиеся активными окислителями, не следует применять материалы самовозгорающиеся и изменяющие физико-химические, в том числе взрыво- и пожароопасные свойства при контакте с ними.

Таблица 1

Пароизоляционный материал

| Толщина, мм | Число слоев пароизоляционного материала при различных температурах изолируемой поверхности и сроках эксплуатации теплоизоляционной конструкции |
| --- | --- |

от минус

| 60 до 19(С | от минус 61 до минус 100(C | ниже минус100(С |
| --- | --- | --- |
| 8 лет | 12 лет | 8лет | 12 лет | 8 лет | 12 лет |

Полиэтиленовая пленка,

ГОСТ 10354-82

0,15-0,2

0,21-0,3

0,31-0,5

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

3

2

2

-

3

| 2 |
| --- |
| Фольга алюминиевая, ГОСТ 618-73 | 0,06-0,1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Изол,

| ГОСТ 10296-79 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рубероид,

ГОСТ 10923-82

1

1,5

3

2

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

Примечания: 1. Допускается замена пленки полиэтиленовой на пленку поливинилбутиральную клеящую по ГОСТ 9438-85; ленту поливинилхлоридную липкую по ТУ 6-19-103-78, ТУ 102-320-82; 
пленку полиэтиленовую термоусадочную по ГОСТ 25951-83 с соблюдением толщин, указанных в таблице.

2. Допускается применение других материалов, обеспечивающих уровень сопротивления паропроницанию не ниже, чем у приведенных в таблице.

Для материалов с закрытой пористостью, имеющих коэффициент паропроницаемости менее 0,1 мг/ (м(ч(Па), во всех случаях принимается один пароизоляционный слой. При применении заливочного пенополиуретана пароизоляционный слой не устанавливается.

Швы пароизоляционного слоя должны быть герметизированы; при температуре изолируемой поверхности ниже минус 60(С следует также производить герметизацию швов покровного слоя герметиками или пленочными клеящимися материалами.

в конструкциях не следует применять металлические крепежные детали, проходящие через всю толщину теплоизоляционного слоя. Крепежные детали или их части следует предусматривать из материалов с теплопроводностью на более 0,23 Вт/(м((С).

Деревянные крепежные детали должны быть обработаны антисептическим составом. Стальные части крепежных деталей должны быть окрашены битумным лаком.

2.12. Для оборудования и трубопроводов, подвергающихся ударным воздействиям и вибрации, не следует применять теплоизоляционные изделия на основе минеральной ваты и засыпную теплоизоляционную конструкцию.

2.13. Для оборудования и трубопроводов, устанавливаемых в цехах для производства и в зданиях для хранения пищевых продуктов и химико-фармацевтических товаров, следует применять теплоизоляционные материалы, не допускающие загрязнения окружающего воздуха. Под покровный слой из неметаллических материалов в помещениях хранения и переработки пищевых продуктов следует предусматривать установку сетки стальной из проволоки диаметром не менее 1 мм с ячейками размером не более 12х12 мм.

Применение теплоизоляционных изделий из минеральной ваты, базальтового или супертонкого стекловолокна допускается только в обкладках со всех сторон из стеклянной или кремнезёмной ткани и под металлическим покровным слоем.

2.14. Перечень материалов, применяемых для покровного слоя, приведен в рекомендуемом приложении 3.

Не допускается применение металлических покровных слоев при подземной прокладке трубопроводов. Покровный слой из стали рулонной холоднокатаной с полимерным покрытием (металлопласт) не допускается применять в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.

При применении напыляемого пенополиуретана для трубопроводов, прокладываемых в каналах, допускается покровный слой не предусматривать.

2.15. Теплоизоляционные конструкции из горючих материалов не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:

а) в зданиях, кроме зданий IVa и V степеней огнестойкости, одно- и двухквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;

б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;

в) на эстакадах и галереях при наличии кабелей и трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.

При этом допускается применение из горючих материалов:

пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;

слоя окраски или пленки толщиной не более 0,4 мм;

покровного слоя трубопроводов, расположенных в технических подвальных этажах и подпольях с выходом только наружу в зданиях I и II степеней огнестойкости при устройстве вставок длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 30 м длины трубопровода;

теплоизоляционного слоя из заливочного пенополиуретана при покровном слое из оцинкованной стали для аппаратов и трубопроводов, содержащих горючие вещества с температурой минус 40(С и ниже в наружных технологических установках.

Покровный слой из трудногорючих материалов, применяемый для наружных технологических установок высотой 6 м и более, должен быть на основе стекловолокна.

2.16. Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов следует предусматривать вставки длиной 3 м из негорючих материалов не менее чем через 100 м длины трубопровода, участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.

При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды.

3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

3.1. Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится:

а) по нормированной плотности теплового потока через изолированную поверхность, которую следует принимать:

для оборудования и трубопроводов с положительными температурами, расположенных на открытом воздухе, — по обязательному приложению 4 (табл. 1, 2), расположенных в помещении, — по обязательному приложению 4 (табл. 3, 4) ;

для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами, расположенных на открытом воздухе, — по обязательному приложению 5 (табл. 1 ), расположенных в помещении, — по обязательному приложению 5 (табл. 2) ;

для паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах — по обязательному приложению 6;

для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах и  подземной бесканальной прокладке — по обязательному приложению 7 (табл. 1, 2) ;

При проектировании тепловой изоляции для технологических трубопроводов, прокладываемых в каналах и бесканально, нормы плотности теплового потока следует принимать как для трубопроводов, прокладываемых на открытом воздухе;

б) по заданной величине теплового потока;

в) по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях в течение определенного времени;

г) по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами;

д) по заданному количеству конденсата в паропроводах;

е) по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости;

ж) по температуре на поверхности изоляции, принимаемой не более, °С:

для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:

температурой выше 100°С............................................. 45

температурой 100°С и ниже........................................... 35

температурой вспышки паров не выше 45 °С................ 35

для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или обслуживаемой зоне, при:

металлическом покровном слое.................................... 55

для других видов покровного слоя............................... 60

Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75(С;

и) с целью предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха. Данный расчет следует выполнять только для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении. Расчетная относительная влажность воздуха принимается в соответствии с заданием на проектирование, но не менее 60 %;

к) с целью предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары или водяные пары и газы, которые при растворении в сконденсировавшихся водяных парах могут привести к образованию агрессивных продуктов.

3.2. Толщина теплоизоляционного слоя для оборудования и трубопроводов с положительными температурами определяется исходя из условий, приведенных в подп. 3.1а—3.1ж, 3.1к, для трубопроводов с отрицательными температурами — из условий подп. 3.1а— 3.1г.

Для плоской поверхности и цилиндрических объектов диаметром 2 м и более толщина теплоизоляционного слоя (k , м, определяется по формуле

(k = (k Rk ; 				(1)

где (k - теплопроводность теплоизоляционного слоя, определяемая по пп. 2.7 и 3.11, Вт/(м((С);

Rk — термическое сопротивление теплоизоляционной конструкции, м2((С/Вт;

Rtot — сопротивление теплопередачи теплоизоляционной конструкции, м2((С/Вт;

(e - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции, принимаемый по справочному приложению 9, Вт/(м2((С);

Rm — термическое сопротивление неметаллической стенки объекта, определяемое по п. 3.3, м2((С/Вт.

Для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м толщина теплоизоляционного слоя определяется по формуле

,					(2)

,		(3)

где  — отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру изолируемого объекта;

rtot — сопротивление теплопередачи на 1 м длины теплоизоляционной конструкции цилиндрических объектов диаметром менее 2 м, (м((С)/Вт;

rm— термическое сопротивление стенки трубопровода, определяемое по формуле (15);

d — наружный диаметр изолируемого объекта, м.

Величины Rtot, и rtot в зависимости от исходных условий определяются по формулам:

а) по нормированной поверхностной плотности теплового потока (подп. 3.1а)

,					(4)

где  — температура вещества, (С;

te - температура окружающей среды, принимаемая согласно п. 3.6, (С;

q — нормированная поверхностная плотность теплового потока, принимаемая по обязательным приложениям 4—7, Вт/м2;

K1 — коэффициент, принимаемый по обязательному приложению 10;

по нормированной линейной плотности теплового потока

,					(5)

где qe — нормированная линейная плотность теплового потока с 1 м длины цилиндрической теплоизоляционной конструкции, принимаемая по обязательным приложениям 4—7, Вт/м;

б) по заданной величине теплового потока (подп. 3.1б)

,				(6)

где А — теплоотдающая поверхность изолируемого объекта, м2;

Kred - коэффициент, учитывающий дополнительный поток теплоты через опоры, принимаемый согласно табл. 4;

Q — тепловой поток через теплоизоляционную конструкцию, Вт;

(7)

где l - длина теплоотдающего объекта (трубопровода), м;

в) по заданной величине охлаждения (нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях (подп. 3.1в)

,		(8)

где 3.6 — коэффициент приведения единицы теплоемкости, кДж/(кг((С) к единице Вт(ч/(кг((С);

— средняя температура вещества, (С;

Z — заданное время хранения вещества, ч;

Vm — объем стенки емкости, м3;

— плотность материала стенки, кг/м3;

— удельная теплоемкость материала стенки, кДж/(кг((С);

— объем вещества в емкости, м3;

— плотность вещества, кг/м3;

— удельная теплоемкость вещества, кДж/(кг((С);

— начальная температура вещества, (С;

— конечная температура вещества, (С;

г) по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (подп. 3.1 г):

при  	 ,		(9)

при 		,           (10)

где  - расход вещества, кг/ч.

Формулы (9), (10) применяются для газопроводов сухого газа, если отношение , где Р - давление газа, МПа. Для паропроводов перегретого пара в знаменатель формулы (10) следует поставить произведение расхода пара на разность удельных энтальпий пара в начале и конце трубопровода;

д) по заданному количеству конденсата в паропроводе насыщенного пара (подп. 3.1д)

,				(11)

где  — коэффициент, определяющий допустимое количество конденсата в паре;

- удельное количество теплоты конденсации пара, кДж/кг;

е) по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводе в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости (подп. 3.1е)

(12)

где Z — заданное время приостановки движения жидкого вещества, ч;

— температура замерзания (твердения) вещества, (С;

и  - приведенные объемы вещества и материала трубопровода к метру длины, м3/м;

- удельное количество теплоты замерзания (твердения) жидкого вещества, кДж/кг;

ж) для предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары (подп. 3.1 к):

для объектов (газоходов) прямоугольного ceчения

,				(13)

где  - температура внутренней поверхности изолируемого объекта (газохода), °С;

- коэффициент теплоотдачи от транспортируемого вещества к внутренней поверхности изолируемого объекта, Вт/(м2(°С);

для объектов (газоходов) диаметром менее 2 м

,				(14)

где  — внутренний диаметр изолируемого объекта, м.

Примечание. При расчете толщины изоляции трубопроводов, прокладываемых в непроходных каналах и бесканально, следует дополнительно учитывать термическое сопротивление грунта, воздуха внутри канала и взаимное влияние трубопроводов.

3.3. При применении неметаллических трубопроводов следует учитывать термическое сопротивление стенки трубопровода, определяемое по формуле

,				(15)

где  — теплопроводность материала стенки, Вт/ (м(°С).

Дополнительное термическое сопротивление плоских и криволинейных неметаллических поверхностей оборудования определяется по формуле

,					(16)

где  — толщина стенки оборудования.

3.4. Толщина теплоизоляционного слоя, обеспечивающая заданную температуру на поверхности изоляции (подп. 3.1ж), определяется:

для плоской и цилиндрической поверхности диаметром 2 м и более

,				(17)

где  — температура поверхности изоляции, (С;

для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м по формуле (2), причем В следует определять по формуле

,				(18)

3.5. Толщина теплоизоляционного слоя, обеспечивающая предотвращение конденсации влаги из воздуха на поверхности изолированного объекта (подп. 3.1и) определяется по формулам:

для плоской и цилиндрической поверхности диаметром 2 м и более

,				(19)

для цилиндрических объектов диаметром менее 2 м — по формуле (2), где В следует определять по формуле

,				(20)

Расчетные значения перепада , (С, следует принимать по табл. 2.

Таблица 2

| Температура окружающего | Расчетный перепад , (С, при относительной влажности окружающего воздуха, % |
| --- | --- |
| воздуха, °С | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

10

15

20

25

30

10,0

10,3

10,7

11,1

11,6

7,4

7,7

8,0

8,4

8,6

5,2

5,4

5,6

5,9

6,1

3,3

3,4

3,6

3,7

3,8

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

3.6. За расчетную температуру окружающей среды следует принимать:

а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:

для оборудования и трубопроводов при расчетах по нормированной плотности теплового потока - среднюю за год;

для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, — среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8(С и ниже;

при расчетах с целью обеспечения нормированной температуры на поверхности изоляции — среднюю максимальную наиболее жаркого месяца;

при расчетах по условиям, приведенным в подп. 3.1в — 3.1е, 3.1и, — среднюю наиболее холодной пятидневки — для поверхностей с положительными температурами; среднюю максимальную наиболее жаркого месяца — для поверхностей с отрицательными температурами веществ;

б) для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении, — согласно техническому заданию на проектирование, а при отсутствии данных о температуре окружающего воздуха 20°С;

в) для трубопроводов, расположенных в тоннелях, 40°С;

г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов:

при определении толщины теплоизоляционного слоя по нормам плотности теплового потока — среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода;

при определении толщины теплоизоляционного слоя по заданной конечной температуре вещества — минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.

Примечание. При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

3.7. За расчетную температуру теплоносителя при определении толщины теплоизоляционного слоя теплоизоляционной конструкции по нормам плотности теплового потока следует принимать среднюю за год, а в остальных случаях — в соответствии с техническим заданием.

При этом для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя принимают:

для водяных сетей — среднюю за год температуру воды, а для сетей, работающих только в отопительный период, — среднюю за отопительный период;

для паровых сетей — среднюю по длине паропровода максимальную температуру пара;

для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения — максимальную температуру конденсата или горячей воды.

При заданной конечной температуре пара принимается наибольшая из полученных толщин тепловой изоляции, определенных для различных режимов работы паровых сетей.

3.8. При определении температуры грунта в температурном поле подземного трубопровода тепловых сетей температуру теплоносителя следует принимать:

для водяных тепловых сетей — по графику температур при среднемесячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;

для паровых сетей — максимальную температуру пара в рассматриваемом месте паропровода (с учетом падения температуры пара по длине трубопровода);

для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения — максимальную температуру конденсата или воды.

Примечание. Температуру грунта в расчетах следует принимать: для отопительного периода — минимальную среднемесячную, для неотопительного периода - максимальную среднемесячную.

3.9. За расчетную температуру окружающей среды при определении количества теплоты, выделившейся с поверхности теплоизоляционной конструкции за год, принимают:

для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе,— в соответствии с подп. 3.6а;

для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении или тоннеле, — в соответствии с подп. 3.6б, в;

для трубопроводов при прокладке в каналах или бесканальной — в соответствии с подп. 3.6г.

3.10. Для изолируемых поверхностей с положительными температурами толщина теплоизоляционного слоя, определенная по условиям п. 3.1, должна быть проверена по подп. 3. la и 3.1ж, а для поверхностей с отрицательными температурами — по подп. 3.1а и 3.1з. В результате принимается большее значение толщины слоя.

3.11. При бесканальной прокладке теплопроводность основного слоя теплоизоляционной конструкции  определяется по формуле

(k = (K,					(21)

где ( — теплопроводность сухого материала основного слоя, Вт/(м(°С), принимаемая по справочному приложению 2;

К — коэффициент увлажнения, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения, принимаемый в зависимости от вида теплоизоляционного материала и типа грунта по табл. 3.

Таблица 3

|  | Коэффициент увлажнения К |
| --- | --- |
| Материал | Тип грунта по ГОСТ 25100-82 |
| теплоизоляционного слоя | мало-влажный | влажный | насыщенный водой |
| Армопенобетон Битумоперлит Битумовермикулит Битумокерамзит Пенополиуретан Полимербетон Фенольный поропласт ФЛ |

1,15

1,1

1,1

1,1

1,0

1,05

1,05

1,25

1,15

1,15

1,15

1,05

1,1

1,1

1,4

1,3

1,3

1,25

1,1

1,15

1,15

3.12. Тепловой поток через изолированные опоры труб, фланцевые соединения и арматуру следует учитывать коэффициентом к длине трубопровода , принимаемым по табл. 4.

Таблица 4

| Способ прокладки трубопроводов | Коэффициент |
| --- | --- |

На открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях:

для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом, мм:

до 150

150 и более

для стальных трубопроводов на подвесных опорах

для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах

для неметаллических трубопроводов, изолируемых совместно с основанием

при групповой прокладке неметаллических трубопроводов на сплошном настиле

Бесканальный

1,2

1,15

1,05

1,7

1,2

2,0

1,15

Тепловой поток через опоры оборудования следует учитывать коэффициентом 1,1.

3.13. Значения коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя и коэффициента теплоотдачи от воздуха в канале к стенке канала определяются расчетом. Допускается принимать эти коэффициенты по справочному приложению 9.

4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

4.1. Расчетную толщину индустриальных теплоизоляционных конструкций из волокнистых материалов и изделий следует округлять до значений, кратных 20, и принимать согласно рекомендуемому приложению 11; для жестких, ячеистых материалов и пенопластов следует принимать ближайшую к расчетной толщине изделий по соответствующим государственным стандартам или техническим условиям.

4.2. Минимальную толщину теплоизоляционного слоя из неуплотняющихся материалов следует принимать:

при изоляции тканями, полотном холстопрошивным, шнурами — 30 мм;

при изоляции жесткоформованными изделиями — равной минимальной толщине, предусматриваемой государственными стандартами или техническими условиями;

при изоляции изделиями из волокнистых уплотняющихся материалов — 40 мм.

4.3. Предельная толщина теплоизоляционной конструкции при подземной прокладке в каналах и тоннелях приведена в рекомендуемом приложении 12.

4.4. Толщину и объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять по рекомендуемому приложению 13.

4.5. Для поверхностей с температурой выше 250(С и ниже минус 60°С не допускается применение однослойных конструкций. При многослойной конструкции последующие слои должны перекрывать швы предыдущего. При изоляции жесткоформованными изделиями следует предусматривать вставки из волокнистых материалов в местах устройства температурных швов.

4.6. Толщину металлических листов, лент, применяемых для покровного слоя, в зависимости от наружного диаметра или конфигурации теплоизоляционной конструкции следует принимать по табл. 5.

4.7. Для предохранения покровного слоя от коррозии следует предусматривать:

для кровельной стали — окраску;

для листов и лент из алюминия и алюминиевых сплавов при применении теплоизоляционного слоя в стальной некрашеной сетке или устройстве стального каркаса — установку под покровный слой прокладки из рулонного материала.

4.8. Конструкцию тепловой изоляции следует предусматривать исключающей деформацию и сползание теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации.

На вертикальных участках трубопроводов и оборудования через каждые 3 - 4 м по высоте следует предусматривать опорные конструкции.

Таблица 5

|  | Толщина листа, мм, при диаметре изоляции, мм |
| --- | --- |
| Материал |

360 и

более

св.350

до 600

св. 600

| до 1600 | св.1600 и плоские поверхности |
| --- | --- |

Сталь тонколистовая

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов

Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов

0,35-0,5

0,3

0,25-0,3

0,5-0,8

0,5-0,8

0,3-0,8

0,8

0,8

0,8

1,0

1,0

1,0

Примечания: 1. Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,25-0,3 мм рекомендуется применять гофрированными.

2. Для изоляции поверхностей диаметром изоляции более 1600 мм и плоских, расположенных в помещении с неагрессивными и слабоагрессивными средами, допускается применять металлические листы и ленты толщиной 0,8 мм, а для трубопроводов диаметром изоляции более 600 до 1600 мм - 0,5 мм.

4.9. Размещение крепежных деталей на изолируемых поверхностях следует принимать в соответствии с ГОСТ 17314-81.

4.10. Детали, предусматриваемые для крепления теплоизоляционной конструкции на поверхности с отрицательными температурами, должны иметь защитное покрытие от коррозии или изготавливаться из коррозионно-стойких материалов.

Крепежные детали, соприкасающиеся с изолируемой поверхностью, следует предусматривать:

для поверхностей с температурой от минус 40 до 400°С — из углеродистой стали;

для поверхностей с температурой выше 400 и ниже минус 40(С — из того же материала, что и изолируемая поверхность.

Крепежные детали основного и покровного слоев теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха ниже минус 40(С, следует применять из легированной стали или алюминия.

4.11. Температурные швы в покровных слоях горизонтальных трубопроводов следует предусматривать у компенсаторов, опор и поворотов, а на вертикальных трубопроводах — в местах установки опорных конструкций.

4.12. выбор материала покровных слоев теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе в районах с расчетной температурой окружающего воздуха минус 40°С и ниже, следует производить с учетом температурных пределов применения материалов по государственным стандартам или техническим условиям.

4.13. Для конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами веществ крепление покровного слоя следует предусматривать, как правило, бандажами. Крепление покровного слоя винтами допускается предусматривать при диаметре изоляционной конструкции более 800 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Материал, изделие,

ГОСТ или ТУ

| Средняя плот-ность в конст- | Теплопроводность теплоизоляцион-ного материала в конструкции (к, Вт/(м(°С) |
| --- | --- |

Темпера-тура примене-

| Группа горючес |
| --- |
|  | рукции (, кг/м3 | для поверхностей с температурой, (С | ния, (С | ти |

20 и

| выше | 19 и ниже |
| --- | --- |

Изделия из пенопласта ФРП-1 и резопена, ГОСТ 22546-77, группы:

75

100

Изделия перлитоцементные ,  ГОСТ 18109-80, марки:

250

300

350

Изделия теплоизоляцион-ные известково-кремнезёмистые, ГОСТ 24748-81, марки:

200

225

Изделия минерало-ватные с гофриро-ванной структурой для промышлен-ной тепловой изоляции,

ТУ 36.16.22-8-86, марки:

75

100

Изделия теплоизо-ляционные вулканитовые, ГОСТ 10179-74, марки:

300

350

400

Маты звукопоглощаю-щие базальтовые марки БЗМ, РСТ УССР 1977-87

Маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-86, марки:

100

125

65-85

86-110

250

300

350

200

225

В зави-симости от диа-метра изоли-руемой поверх-ности

От 66 до 98

От 84 до 130

300

350

400

До 80

102-132

133-162

0,041+

0,00023tm

0,043+

0,00019 tm

0,07+

0,00019 tm 0,076+

0,00019 tm 0,081+

0,00019 tm

0,069+

0,00015tm 0,078+

0,00015 tm,

0,041+

0,00034 tm 0,042+

0,0003 tm

0,074+

0,00015 tm

0,079+

0,00015 tm

0,084+

0,00015tm

0,04+

0,0003 tm

0,045+

0,00021 tm

0,049+

0,0002 tm

0,051-0,045

0,057-0,051

-

-

-

-

-

0,054-0,05

-

-

-

-

0,059-0,054

От минус 180 до 130

От минус 180 до 150

От 20 до 600

От 20 до 600

От минус 60 до 400

От 20 до 600

От минус 180 до 450 в оболочке из ткани стеклян-ной; до 700 - в оболоч-ке из крем-неземной ткани

От минус 180 до 450 для матов на ткани, сетке, холсте из стеклово-локна: до 700 - на металли-ческой сетке

Трудно-горючие

Негорючие

Негорючие

Негорючие

Негорючие

Негорючие

Негорючие

Маты из стеклян-ного штапельного волокна на синтетическом связующем, ГОСТ 10499-78, марки:

МС-35

МС-50

Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего, ТУ 21 РСФСР 224-87

Плиты теплоизо-ляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, ГОСТ 9573-82, марки:

50

75

125

175

Плиты из стеклян-ного штапельного волокна полужесткие, технические, ГОСТ 10499-78, марки:

ППТ-50

ППТ-75

Плиты теплоизоля-ционные из минеральной ваты на битумном связующем, ГОСТ 10140-80, марки:

75

100

150

200

Плиты теплоизоля-ционные из пено-пласта на основе резольных фенол-формальдегидных смол,

ГОСТ 20916-87, марки:

50

80

90

Полотна холсто-прошивные стекло-волокнистые, ТУ 6-48-0209777-1-88, марки:

ХПС-Т-5

ХПС-Т-2,5

Песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-91, марки:

75

100

150

40-56

58-80

60-80

55-75

75-115

90-150

150-210

42-58

59-86

75-115

90-120

121-180

151-200

Не более 50

Св. 70 до 80

Св. 80 до 100

180-320

130-230

110

150

225

0,04+

0,0003 tm

0,042+

0,00028 tm

0,033+

0,00014 tm

0,04+

0,00029tm

0,043+

0,00022tm

0,044+

0,00021tm

0,052+

0,0002tm

0,042+

0,00035 tm 0,044+

0,00023 tm

-

-

-

-

0,040+

0,00022 tm 0,042+

0,00023 tm 0,043+

0,00019 tm

0,047+

0,00023 tm

0,052+

0,00012 tm

0,055+

0,00012 tm

0,058+

0,00012 tm

0,048

0,047

0,044-0,037

0,054-0,05

0,054-0,05

0,057-0,051

0,06 -0,054

0,053

0,054-0,057

0,054-0,057

0,058-0,062

0,061-0,066

0,049-0,042

0,051-0,045

0,057-0,051

0,053-0,047

0,05 -0,042

0,054-0,047

-

От минус 60 до 180

От минус 180 до 400

От минус 60 до 400

От минус 180 до 400

От минус 60 до 180

От минус 100 до 60

От минус 180 до 130

От минус 200 до 550

От минус 200 до 875

Негорючие

Негорючие

Негорючие

Трудно-горючие

Марки 75 - негорючие; остальные - горючие

Трудно-горючие

Негорючие

Негорючий

Полуцилиндры и цилиндры минераловатные на синтетическом связующем, ГОСТ 23208-83, марки:

100

150

200

Плиты пенополисти-рольные ГОСТ 15588-86, марки:

20

25

30, 40

Пенопласт плиточный, ТУ 6-05-1178-87, марки:

ПС-4-40

ПС-4-60

ПС-4-65

Пенопласт плиточный ПХВ, ТУ 6-05-1179-83. марки:

ПХВ-1-85

пхВ-1-115

ПXB-2-150

Пенопласт плиточный марки ПВ-1, ТУ 6-05-1158-87

Пенопласт поливинилхлорид-ный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75

Пенопласт термореактивный ФК-20 и ФФ, жесткий, ТУ 6-05-1303-76, марки:

ФК-20

ФФ

Пенополиуретан ППУ-331/3

(заливочный)

Пенопласт полиуретановый эластичный ППУ-ЭТ, ТУ 6-05-1734-75

Полотно иглопробивное стеклянное теплоизоляционное марки ИПС-T-l000, ТУ 6-11-570-83

Ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей, ГОСТ 17139-79

Шнур асбестовый, ГОСТ 1779-83, марки:

ШАП

75-125

126-175

176-225

20

25

30, 40

40

60

65

85

115

150

65,95

150

170,200

170,200

40-60

60-80

40-50

140

200-250

100-160

0,049+

0,00021tm

0,051+

0,0002 tm

0,053+

0,00019 tm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,047+

0,00023 tm

-

0,093+

0,0002 tm

0,047-0,053 0,054-0,059 0,062-0,057

0,048-0,04

0,044-0,035

0,042-0,032

0,041-0,032

0,048-0,039

0,048-0,039

0,04-0,03

0,043-0,032

0,047-0,036

0,043-0,032

0,05-0,04

0,055-0,052

0,055-0,052

0,036-0,031

0,037-0,032

0,043-0,038

0,053-0,047

0,065-0,062

-

От минус 180 до 400

От минус 180 до 70

От минус 180 до 60

От минус 180 до 60

От минус 180 до 60

От минус 180 до 60

От 0 до 120

От минус 60 до 150

От минус 180 до 120

От минус 60 до 100

От минус 200 до 550

От минус 180 до 450

От 20 до 220

Негорючие

Горючие

Горючий

Горючий

Горючий

Горючий

Горючий

Трудно-горючий

Горючий

Горючий

Негорючее

Негорючий

Трудно-горючий

ШАОН

Шнур теплоизоляцион-ный из минераль-ной ваты, ТУ 36-1695-79, марки:

200

250

Холсты из микро-ультрасупертонко-го стекломикро-кристаллического штапельного волокна из горных пород, РСТ УССР 1970-86, марка БСТВ-ст

750-600

200

250

До 80

0,13+

0,00026 tm

0,056+

0,00019 tm

0,058+

0,00019 tm

0,041+

0,00029 tm

-

0,069-0,068

-

0,04

От 20 до 400

От минус 180 до 600 в зависи-мости от материала сетчатой трубки

От минус 269 до 600

Негорючий

В сетчатых трубках из металлической прово-локи и нити стеклянной - негорю-чий; осталь-ной-трудно-горючий

Негорючие

Примечания: 1. tm — средняя температура теплоизоляционного слоя,°С; tm =   - на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий; tm =  - на открытом воздухе в зимнее время, где tw — температура вещества.

2. Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19(С и ниже относится к температуре вещества от минус 60 до 20°С, меньшее — к температуре минус 140°С и ниже. Для промежуточных значений температур теплопроводность определяется интерполяцией.

3. При изоляции поверхностей с применением жестких плит расчетную теплопроводность следует увеличивать на 10%.

4. Допускается применение других материалов, отвечающих требованиям пп. 2.3; 2.4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ  БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ

Материал

Условный проход трубопро-вода,

| мм | Средняя плотность (, кг/м3 | Теплопро-водность сухого материала (, Вт/(м((С), при 20(С |
| --- | --- | --- |

Максималь-ная температура вещества,

(С

Армопенобетон

Битумоперлит

Битумокерамзит

Битумовермикулит

Пенополимербетон

Пенополиуретан

Фенольный поропласт ФЛ монолитный

150-800

50-400

До 500

До 500

100-400

100-400

До 1000

350-450

450-550

600

600

400

60-80

100

0,105-0,13

0,11 -0,13

0,13

0,13

0,07

0,05

0,05

150

130*

130*

130*

150

120

150

* Допускается применение до температуры 150(С при качественном методе отпуска теплоты

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

| Материал, ГОСТ или ТУ | применяемая толщина, мм | Группа горючести |
| --- | --- | --- |

1. Металлические

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 21631-76, марки АДО, АД1, АМц, AMг2, В95

Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов, ГОСТ 13726-78, марки АДО, АД1, АМц, AМг2, В95

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий, ГОСТ 14918-80

Сталь тонколистовая кровельная, ОСТ 14-11-196-86

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества, ГОСТ 16523-89

Оболочки гофрированные для теплоизоляционных конструкций отводов трубопроводов, ОСТ 36-67-82

Сталь рулонная холоднокатаная с полимерным покрытием (металлопласт) ТУ 14-1-1114-74

2. На основе синтетических полимеров

Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В, ГОСТ 10292-74Е

Материалы армопластмассовые для защиты покрытий тепловой изоляции трубопроводов, ТУ 36-2168-85, марки:

АПМ-1

АПМ-2

АПМ-К

Стокпопластик рулонный РСТ, ТУ 6-11-145-80, марки РСТ-А, РСТ-Б, РСТ-Х

Стеклопластик марки ФСП (стеклопластик фенольный покровный), ТУ 6-11-150-76

Пленка винипластовая каландрированная КПО,

ГОСТ 16398-81

Пленка из вторичного поливинилхлоридного сырья,

ТУ 63.032.3-88

Стеклотекстолит покровный листовой СТПЛ, ТУ 36-1583-88, марки:

СТПЛ-СБ

СТПЛ-ТБ

СТПЛ-ВП

0,3; 0,5-1

0,25-1

0,35-1

0,5-0,8

0,35-1

0,2

2,5

0,8-1,3

0,5-1,2

2,2

2,1

2,1

0,25-0,5

0,3; 0,6

0,4-1

1,3

0,3

0,5

0,8

Негорючие

Негорючие

Негорючая

Негорючая

Негорючий

Негорючие

Горючие

Трудногорю-чая

Горючий

Горючий

Трудногорю-чий

Горючий

Трудногорю-чий

Горючий

Горючая

Горючая

Трудногорю-чий

3. На основе природных полимеров

Рубероид, ГОСТ 10923—82, марка РКК-420

Стеклорубероид, ГОСТ 15879-70

Толь кровельный и гидроизоляционный, ГОСТ 10999-76, марки TKK-350, ТКК-400

Пергамин кровельный, ГОСТ 2697-83

Рубероид, покрытый стеклотканью, ТУ 21 ЭССР 48-83

Изол, ГОСТ 10296-79

4. Минеральные

Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-940-85

Листы асбестоцементные плоские, ГОСТ 18124-75

Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля, ГОСТ 16233-77

Штукатурка асбестоцементная

5. Дублированные фольгой

Фольга алюминиевая дублированная для теплоизоляционных конструкций, ТУ 36-1177-77

Фольгорубероид для защитной гидроизоляции утеплителя трубопроводов, ТУ 21 ЭССР 69-83

Фольгоизол, ГОСТ 20429-84

2-3

2,5

1,0-1,5

1,0-1,5

-

2

1,5-2

6-10

5-8

10-20

0,5-1,5

1,7-2

2-2,5

Горючий

Горючий

Горючий

Горючий

Горючий

Горючий

Негорючий

Негорючие

Негорючие

Негорючая

Дублирован-ная бумагой и картоном - горючая, остальные - трудногорю-чие

Горючий

Горючий

Примечание. При применении покровных слоев из листового металла следует учитывать характер и степень агрессивности окружающей среды и производства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Таблица 1

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ  РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000 ч.

| Условный проход | Средняя температура теплоносителя, (С |
| --- | --- |
| трубопро- | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |

15

20

25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

15

17

20

23

24

27

29

34

39

43

48

53

8

9

11

12

14

15

17

19

22

24

30

35

40

45

49

53

58

66

75

83

92

101

16

18

20

24

25

29

32

35

40

44

53

61

68

75

83

88

96

110

122

135

149

163

24

28

30

36

38

44

47

52

57

62

75

86

96

106

125

123

135

152

169

172

205

223

34

38

42

48

52

58

62

69

75

83

99

112

126

138

150

160

171

194

214

237

258

280

45

49

54

62

66

75

80

88

99

109

129

145

160

177

191

204

220

248

273

301

328

355

55

61

66

77

83

92

99

109

121

133

157

174

194

211

228

244

261

294

323

355

386

418

67

74

80

93

100

111

119

130

144

157

185

206

227

248

267

284

305

342

375

411

446

482

80

88

95

110

118

131

139

152

169

183

216

238

262

286

308

327

349

391

429

469

509

348

93

103

111

128

136

152

162

175

194

211

247

273

300

326

351

373

398444

485

530

574

618

108

119

128

147

156

173

185

200

221

240

280

309

339

368

395

418

446

497

544594

642

691

123

135

146

167

177

197

209

225

250

270

314

345

378

411

440

466

496

554

604

657

710

753

140

152

165

188

199

220

226

252

279

301

349

384

420

454

487

517

549

611

664

723

779

837

Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более

| Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |
| --- |
| 1020 мм и плоские | 5 | 28 | 44 | 57 | 69 | 85 | 97 | 109 | 122 | 134 | 146 | 157 | 169 |
| Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |

Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ

| Условный проход | Средняя температура теплоносителя, (С |
| --- | --- |
| трубопро- | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |

15

20

25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

4

5

5

7

7

8

9

11

12

15

18

21

25

29

31

34

37

44

49

55

62

68

9

11

12

15

16

19

21

23

26

29

36

42

48

54

60

66

72

82

94

105

116

127

18

21

23

27

30

34

37

41

46

52

63

72

83

92

100

108

117

135

151

168

185

203

28

31

34

40

44

50

54

60

66

73

89

103

115

127

139

149

162

185

205

228

251

273

38

43

47

54

58

67

71

80

88

97

117

132

149

164

178

191

206

236

262

290

318

345

48

54

60

71

75

85

92

101

114

126

151

170

189

209226

244

264

299

331

367

399

435

61

67

74

86

93

104

112

123

138

152

181

203

228

250

271

290

311

354

390

431

471

510

74

81

89

103

111

125

134

146

164

180

215

240

266

291

317

338

362

409

451

496

541

586

87

97

104

122

130

146

157

171

191

210

249

276

307

335

362

386

415

467

513

564

614

664

102

113

122

142

151

170

181

198

221

241

284

316

349

382

412

439

470

528

580

636

691

747

117

130

140

163

174

194

208

226

251

272

321

356

393

429

462

491

526

590

646

708

768

829

134

148

160

185

197

220

234

253

282

305

359

398

438

477

513

545

583

653

714

782

848

914

152

167

180

208

221

245

262

283

314

340

399

441

485

527

567

602

642

718

784

857

928

1003

Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более

| Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |
| --- |
| 1020 мм и плоские | 21 | 36 | 58 | 72 | 89 | 109 | 125 | 135 | 156 | 171 | 186 | 201 | 217 |
| Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. |

Таблица 3

НОРМЫ плОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ  И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000

| Условный проход | Средняя температура теплоносителя, (С |
| --- | --- |
| трубопро- | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |

15

20

25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

6

7

8

10

10

12

13

14

17

19

23

27

31

35

38

42

46

54

59

67

74

82

14

16

18

21

22

26

28

31

35

39

47

54

62

68

74

81

87

100

111

124

136

149

22

26

28

33

35

40

43

48

53

58

70

80

90

99

108

116

125

143

159

176

193

210

32

36

39

46

49

55

59

65

72

78

94

106

119

131

142

152

164

186

205

226

247

286

42

46

51

59

64

72

78

84

94

104

124

139

154

170

184

196

211

238

262

290

316

342

53

58

63

74

79

90

95

104

116

128

151

169

186

205

221

235

253

285

313

344

374

405

65

71

78

90

96

107

114

125

140

152

180

199

220241

259

276

296

332

365

399

435

467

77

85

92

107

114

127

135

147

164

179

209

231

255

278

299

318

341

382

418

457

496

534

91

100

108

125

133

148

158

170

190

206

241

266

293

318

342

364

388

434

474

518

562

606

106

116

125

143

152

169

180

195

216

234

273

302

330

359

386

409

435

486

530

581

629

676

120

132

142

163

173

192

204

220

243

263

306

338

370

402

431

456

486

542

591

643

695

747

136

149

160

184

194

216

229

247

273

294

342

376

411

446

477

506

538

598

651

708

764

820

Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более

| Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |
| --- |
| 1020 мм и плоские | 23 | 40 | 54 | 66 | 83 | 95 | 107 | 119 | 132 | 143 | 155 | 166 |

Примечания: 1. При расположении изолируемых поверхностей в тоннеле к нормам плотности следует вводить коэффициент 0,85.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

Таблица 4

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ И ТОННЕЛЕ И ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ

| Условный проход | Средняя температура теплоносителя, (С |
| --- | --- |
| трубопро- | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |

15

20

25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

7

8

9

10

12

14

16

18

20

22

29

34

38

42

48

51

57

65

73

82

91

100

16

18

20

23

26

30

33

36

41

45

56

65

74

82

90

98

106

122

136

152

167

183

25

28

31

37

39

46

50

55

62

68

82

94

106

118

130

138

150

172

191

212

234

254

35

39

43

51

54

62

67

74

82

91

110

124

139

154

168

180

194

222

247

274

300

326

46

51

56

66

71

81

86

95

108

119

143

161

180

198

215

233

251

286

315

349

382

415

58

64

70

82

88

99

106

117

132

145

173

194

216

239

259

278

298

338

374

412

450

489

70

78

85

99

106

119

128

140

157

172

205

230

255

280

303

324

348

394

433

477

520

563

83

92

100

117

125

141

150

164

183

201

239

266

294

323

349

372

399

450

494

543

592

640

98

108

118

136

146

163

175

190

213

232

274

305

337

368

397

423

453

510

559

614

668

722

113

125

135

156

166

186

199

217

242

263

310

343

379

414

446

474

507

570

624

685

743

802

129

142

154

178

190

211

226

245

272

295

347

384

423

462

496

527

564

634

691

757

821

884

146

161

173

200

213

237

253

274

303

330

386

426

469

510

549

582

622

695

760

830

903

969

Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более

| Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |
| --- |
| 1020 мм и плоские | 29 | 50 | 68 | 84 | 106 | 121 | 136 | 150 | 167 | 181 | 196 | 210 |
| Примачание. См. примеч. к табл. 3. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Таблица 1

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Условный проход

Средняя температура вещества, (С

| трубопро- | 0 | -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |

20

25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

3

3

4

5

6

6

7

8

8

10

11

12

14

16

17

19

3

4

5

5

6

6

7

8

9

10

12

13

15

16

18

20

4

5

5

6

7

8

9

9

10

12

14

16

18

20

21

23

6

6

7

8

9

10

11

12

13

16

18

20

22

23

26

27

7

8

9

9

10

11

13

14

16

18

20

23

24

26

28

30

9

9

10

11

12

13

14

16

17

20

23

25

27

29

31

33

10

11

12

13

14

15

16

18

20

23

26

28

30

32

36

35

12

12

13

14

15

16

18

20

21

25

27

30

33

34

37

38

14

15

16

16

17

18

20

21

23

27

30

34

36

38

39

41

16

17

18

19

20

21

22

23

25

29

33

36

38

40

42

44

17

18

19

20

21

22

23

25

27

31

35

39

41

43

45

46

Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более

| Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |
| --- |
| 600 мм и плоские | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Примечания: 1. Нормы линейной плотности теплового потока при температуре веществ от 0 до 19(С, а также при dy < 20 мм следует определять экстраполяцией.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ В ПОМЕЩЕНИИ

| Условный проход | Средняя температура вещества, (С |
| --- | --- |
| трубопро- | 0 | -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 |
| вода, мм | Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м |

20

25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

5

6

7

7

8

9

10

11

12

15

16

19

21

23

25

28

6

7

7

8

9

9

10

11

13

16

17

20

22

24

27

29

6

7

8

9

9

10

11

12

13

16

19

21

23

26

28

30

7

8

9

10

11

12

13

14

16

19

20

23

26

28

30

33

8

9

11

12

13

13

14

16

17

21

23

26

29

30

33

35

9

10

12

13

14

15

16

18

20

23

26

29

31

34

35

37

10

11

13

15

16

17

18

20

21

25

27

31

34

36

37

40

10

14

16

17

18

19

20

21

23

27

30

34

36

38

40

42

11

16

17

19

20

20

21

23

25

30

33

37

38

41

42

45

13

17

19

20

21

22

23

26

27

31

36

39

41

44

45

47

14

20

21

22

23

24

25

27

30

34

38

41

44

46

48

49

Криволи-нейные поверх-ности ди-аметром более

| Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 |
| --- |
| 600 мм и плоские | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Примечание. См. примеч. к табл. 1. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ПАРОПРОВОДОВ С КОНДЕНСАТОПРОВОДАМИ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, Вт/м

| условный проход трубопро-вода, мм | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод | Па-ро-про-вод | Кон- ден-сато-про-вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паро-про-вод | Кон-ден-сато-про- |

| Расчетная температура теплоносителя, (С |
| --- |
|  | вод | 115 | l00 | 150 | 100 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 100 | 350 | 100 |

25

30

40

50

65

80

100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

25

25

25

25

30

40

40

50

70

80

100

125

150

180

200

250

300

300

300

22

23

25

27

31

35

38

42

45

52

58

64

70

75

81

86

97

105

114

18

18

18

18

21

23

23

24

27

27

31

33

38

42

44

50

55

55

55

30

32

33

36

43

46

49

53

58

68

75

83

90

96

103

110

123

133

143

18

18

18

18

21

23

23

24

27

27

31

33

38

42

44

50

55

55

55

41

43

45

52

58

62

66

72

78

89

99

110

118

127

134

143

159

172

185

18

18

18

18

21

23

23

24

27

27

31

33

38

42

44

50

55

55

55

51

54

58

64

71

81

81

88

94

108

119

133

143

153

162

173

190

203

220

18

18

18

18

21

22

22

23

26

28

31

33

37

41

44

49

54

54

54

64

69

73

79

88

98

98

107

115

131

147

159

171

183

193

207

227

243

-

18

18

18

18

20

22

22

23

26

28

31

33

37

41

43

49

54

53

-

79

83

88

95103

117

117

126

142

153

172

186

200

213

224

239

261

280

-

18

18

18

18

20

21

21

23

26

28

31

33

37

41

43

48

53

53

-

Примечание. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Обязательное

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНЫХ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ И ПОДЗЕМНОЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ

Таблица 1

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В ГОД 5000 И МЕНЕЕ, Вт/м

| Условный | Трубопровод |
| --- | --- |
| проход трубопро- | подаю-щий | обратный | подаю-щий | обратный | подаю-щий | обратный |
| вода, мм | Среднегодовая температура теплоносителя, (С |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |

25

30

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

15

16

18

19

23

25

28

29

32

41

46

53

58

65

70

75

83

91

106

117

129

157

173

10

11

12

13

16

17

19

20

22

26

30

34

37

40

42

46

49

54

61

64

66

73

77

22

23

25

28

32

35

39

42

46

55

65

74

79

87

95

107

119

139

150

162

169

218

241

10

11

12

13

14

15

16

17

19

22

25

27

29

32

33

36

38

41

45

48

51

55

59

26

28

31

34

40

43

48

52

55

71

79

88

98

105

115

130

145

157

181

199

212

255

274

9

10

11

12

13

14

16

17

18

20

21

24

25

26

27

28

30

33

36

37

42

46

49

Примечания: 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65; 90; 110 (С соответствует тнмпературным графикам  95-70(С; 150-70 (С; 180-70(С.

2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

Таблица 2

НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В ГОД БОЛЕЕ 5000, Вт/м

| Условный | Трубопровод |
| --- | --- |
| проход трубопро- | подаю-щий | обратный | подаю-щий | обратный | подаю-щий | обратный |
| вода, мм | Среднегодовая температура теплоносителя, (С |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |

25

30

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

14

15

16

17

20

21

24

26

27

33

38

43

46

50

54

58

67

76

85

90

100

114

130

9

10

11

12

13

14

16

18

19

23

26

28

31

33

36

37

42

47

51

56

60

67

70

20

20

22

24

29

31

35

38

42

49

54

60

64

70

79

84

93

107

119

128

140

158

179

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

21

24

26

28

31

32

35

37

38

43

46

53

58

24

26

27

30

34

37

41

43

47

58

66

71

80

86

91

100

112

128

139

150

163

190

224

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

20

21

22

24

25

27

31

31

34

37

40

44

48

Примечание См. примеч. к табл. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 исключено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Справочное

РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ

1. Расчетные коэффициенты теплоотдачи от наружной поверхности покровного слоя в зависимости от вида и температуры изолируемой поверхности, вида расчета толщины тепловой изоляции и применяемого покровного слоя приведены в таблице.

| Темпе-ратура изоли- | Изолируемая поверхность | Вид расчета изоляции | Коэффициент теплоотдачи (е, Вт/(м2((С), при расположении изолируемых поверхностей |
| --- | --- | --- | --- |
| руемой поверх-ности, (С |
|  | в помещениях, тоннелях для покровных слоев с коэф-фициентом излучения, С | на открытом воздухе, для покровных слоев с коэффициентом излучения, С |
|  | малым | высо-ким | малым | высо-ким |
| Выше 20 |

Плоская

поверхность, оборудование, вертикальные трубопроводы

По заданной температуре на

| поверхности покровного слоя | 6 | 11 | 6 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Остальные виды

| расчетов | 7 | 12 | 35 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Горизон-тальные

| трубопроводы | По заданной температуре на поверхности покровного слоя | 6 | 10 | 6 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Остальные виды

| расчетов | 6 | 11 | 29 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 и ниже | Все виды изолируемых объектов | Предотвра-щение конденсации влаги из окружающего воздуха на поверхности покровного слоя | 5 | 7 | - | - |

Остальные виды

| расчетов | 6 | 11 | 29 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания: 1. Для трубопроводов, прокладываемых в каналах, коэффициент теплоотдачи (е = 8 Вт/(м2((С).

2. К покровным слоям с малым коэффициентом излучения С относятся покрытия с С < 2,33 Вт/(м2(К4) и менее, в том числе их тонколистовой оцинкованной стали, листов из алюминия и алюминиевых сплавов, а также других материалов, окрашенных алюминиевой краской. К покрытиям с высоким коэффициентом излучения относятся покрытия с С > 2,33 Вт/(м2(К4), в том числе стеклопластики и прочие материалы на основе синтетических и природных полимеров, асбестоцементные листы, штукатурки, покровные слои, окрашенные различными красками, кроме алюминиевой.

3. Коэффициент теплоотдачи от воздуха в канале к станке канала допускается принимать равным 8 Вт/ (м2((С).

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Обязательное

КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ТЕПЛОТЫ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА (МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ)

| Район строительства | Способ прокладки трубопровода и месторасположение оборудования |
| --- | --- |
|  | на открытом воздухе | в помещении и тоннеле | в непро-ходном канале | бесканаль-ный |

Европейские районы СССР (I.I-I.5, II.I-II.2)

Урал (VII.I-VII.3)

Казахстан (XI.I-ХI.3)

Средняя Азия

(VI.I-VI.3, ХII.I-XII.4)

Западная Сибирь (VIII.I-VIII.5)

Восточная Сибирь (IХ.I-IХ.3)

Дальний Восток

(Х.I-Х.3)

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним (Iс-Хс)

1,0

1,02

1,04

1,04

1,03

1,07

0,88

0,9

1,0

1,03

1,06

1,04

1,05

1,09

0,9

0,93

1,0

1,03

1,04

1,02

1,03

1,07

0,8

0,85

1,0

1,0

1,02

1,02

1,02

1,03

0,96

-

примечание. Районы строительства приведены в соответствии с письмом Госстроя СССР от 6.09.84 № ИИ 4448-19/5. В скобках указаны территориальные районы и подрайоны по СНиП IV-5-84.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Рекомендуемое

ТОЛЩИНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПОЛНОСБОРНЫХ И КОМПЛЕКТНЫХ) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

| Толщина основного слоя, мм |
| --- |
| Расчетная, по условию подп. 3.1а | Принима-емая | Расчетная, по условиям подп. 3.1б-3.1и |

Принима-

емая

40-45

46-65

66-85

86-105

106-125

126-150

151-175

176-200

40

60

80

100

120

140

160

180

до 40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

40

60

80

100

120

140

160

180

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Рекомендуемое

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ В ТОННЕЛЯХ И НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

| Условный | Способ прокладки трубопроводов |
| --- | --- |
| проход трубопровода, | в тоннеле | в непроходном канале |
| мм | Предельная толщина теплоизоляционной конструкции, мм, при температуре вещества, (С |
|  | ниже минус 30 | от минус 30 до 19 | от 20 до 600 включ. | до 150 включ. | 151 и выше |

15

25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900 и более

60

100

120

140

160

180

180

180

200

200

220

240

260

280

300

320

320

320

320

320

60

60

60

80

100

100

120

120

140

140

160

180

200

220

240

260

260

260

260

260

60

80

80

100

140

160

160

160

160

180

180

200

200

220

220

220

240

240

240

260

40

60

60

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

120

120

120

120

120

120

120

60

100

100

120

140

140

160

160

180

200

200

200

200

220

220

220

220

220

220

220

Примечания: 1. Толщина изоляции для трубопроводов в каналах указана для положительных температур транспортируемых веществ. Для трубопроводов с отрицательными температурами транспортируемых веществ, прокладываемых в каналах, предельные толщины принимаются такими же, как при прокладке в тоннеле.

2. В случае, если по расчету толщина изоляции больше предельной, следует применять более эффективный материал.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ОБЪЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УПЛОТНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

1. Толщину теплоизоляционного изделия из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента уплотнения Кс по формулам: для цилиндрической поверхности

;			(1)

для плоской поверхности

,				 (2)

где

(1,(2 - толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м;

( - 	расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением, м;

d - 	наружный диаметр изолируемого оборудования, трубопроводов, м;

Кс - 	коэффициент уплотнения, принимаемый по таблице настоящего приложения.

Примечание. В случае, если в формуле (1) произведение  - меньше единицы, оно должно приниматься равным единице.

2. При многослойной изоляции толщину изделия до его уплотнения следует определять отдельно для каждого слоя.

3. Объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов до уплотнения следует определять по формуле

,					(3)

где V - объем теплоизоляционного материала или изделия до уплотнения, м3;

Vi - объем теплоизоляционного материала или изделия с учетом уплотнения, м3.

| Теплоизоляционные материалы и изделия | Коэффициент уплотнения Кс |
| --- | --- |

Изделия минераловатные с гофрированной структурой при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм:

до 200

от 200 до 350

св. 350

Маты минераловатные прошивные

Маты из стеклянного штапельного волокна

Маты из супертонкого стекловолокна, маты БЗМ, холсты из ультрасупертонких и стекломикрокристаллических волокон средней плотностью от 19 до 56 кг/м3 при укладке на трубопроводы и оборудование условным проходом, мм:

Dу < 800 при средней плотности 19 кг/м3

То же при средней плотности 56 кг/м3

Dу ( 800 при средней плотности 19 кг/м3

То же при средней плотности 56 кг/м3

Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки:

50, 75

125, 175

Плиты минераловатные на битумном связующем марки:

75

100, 150

Плиты полужесткие стекловолокнистые на синтетическом связующем

Пенопласт ПВХ-Э

Пенопласт ППУ-ЭТ

1,3

1,2

1,1

1,2

1,6

3,2*

1,5*

2,0*

1,5*

1,5

1,2

1,5

1,2

1,15

1,2

1,3

* промежуточные значения коэффициента уплотнения следует определять интерполяцией.

Примечание. В отдельных случаях в проектно-сметной документации по тепловой изоляции могут быть предусмотрены другие коэффициенты уплотнения, обусловленные технико-экономическими расчетами и особенностями работы тепловой изоляции.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 
    ИЗДЕЛИЯМ И МАТЕРИАЛАМ

3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочное. РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Справочное. РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рекомендуемое. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПАРОПРОВОДОВ С КОНДЕНСАТОПРОВОДАМИ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, Вт/м

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУХТРУБНЫХ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Обязательное. НОРМЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ИЗОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ДВУХТРУБНОЙ ПОДЗЕМНОЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Справочное. РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛООТДАЧИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Обязательное. КОЭФФИЦИЕНТ К1, УЧИТЫВАЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ТЕПЛОТЫ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА И СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА (МЕСТА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Рекомендуемое. ТОЛЩИНЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПОЛНОСБОРНЫХ И КОМПЛЕКТНЫХ) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Рекомендуемое. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ В ТОННЕЛЯХ И НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. рекомендуемое. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ОБЪЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УПЛОТНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ